925001 BT 24

De overspanningsafleider BUSTECTOR is een Type 2 afleider getest volgens EN 61643-21 voor de beveiliging van EIB/KNX bus-systemen. 
De BUSTECTOR kan onmiddellijk ingeplugd worden op de KNX voeding, lijnkoppelaar, … en is EIBA gecertificeerd.
Plaatsing op het grensvlak tussen de bliksembeveiligingszones 1 en 2

- nominale spanning Un : 24Vdc

- maximum toelaatbare bedrijfsspanning UC : 45Vdcm

- nominale stroom In : 6A

- nominale afleidstroom Isn : 5kA

- beveiligingsniveau bij 100Vµs : <= 350V

- beveiligingsniveau bij 1kV/µs : <=500V

- maximale afleidstootstroom : 8kA

- aanspreektijd : <=100ns

- isolatieweerstand : > 10.000 MOhm

- dwarscapaciteit : 1pF

- aansluiting voor aansluitbus voor BCU : diameter 1mm met gouden veercontacten

- aansluiting voor draden naar de bus : diameter 0,8mm² – lengte 200mm

- aardingsaansluiting : diameter 0,75mm² - lengte 200mm

- bedrijfstemperatuurbereik : -40°C …+80°C

- geteste categorie volgens IEC 61643-21:2000 : A2,B2, C2, C3

- afmetingen : 10,5 x 11,6 x 11,1mm

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: BT 24

Referentie: 925 001

11/07/2017