953205 DR M 2P 255 FM

2-polige, steekbare overspanningsafleider voor het beveiligen van eindapparatuur, met contact voor afstandsmelding van de bedrijfstoestand (potentiaal vrij wisselcontact).

- Afleider van type 3 volgens EN 61643-11

- Combinatie van hoogvermogen zinkoxydevaristor/vonkenbrug

- Basisdeel met ingeplugde beveiligingsmodules

- Eenvoudige module-uitwisseling door trillingsbestendige ontgrendelingsknop

- Doorvoerbedrading

- Max. toelaatbare bedrijfsspanning: 255 V ac/dc

- Nominale afleidstootstroom (8/20): 5 kA

- Beschermingsniveau [L-N]: < 1,25 kV

- Voorzekering: 25 A gL/gG of B 25 A

- Tijdelijke overspanning [L-N]: 335 V / 5 sec.

- Ttijdelijke overspanning [L/N-PE]: 400 V / 5 sec.

- Getest op vibratie- en schokbestendigheid volgens EN 60068-2
sinus vibratie: 5 g (11 Hz – 200 Hz); 4 g (200 Hz – 500 Hz)
random vibratie: 1,9 g (5 Hz – 500 Hz)
schok: 30 g

- Energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 2 overspanningsafleiders en Type 1 combi-afleiders van dezelfde familie

- Functie- en defectaanduiding

- Duidelijke beveiligingsmodule-codificatie

- Geschikt voor montage op 35 mm rail volgens DIN 43880, 1 module

- Afstandsmelding: potentiaalvrij wisselcontact

Fabrikant : DEHN + SÖHNE

Verdeler : STAGOBEL ELECTRO

Type : DR M 2P 255 FM

Referentie: 953 205

12/07/2017